**报告编号：**W20180003

**检 测 报 告**

样品名称：水源水

委托单位：抚远市供排水公司

委托单位电话：18645475216

检测类别：委托

**抚远市科宇水质检验检测有限公司**

**抚远市科宇水质检验检测有限公司**

**Fuyuan koyu water quality inspection and Testing Limited company**

地址：抚远市抚远镇迎宾路335号检察院北侧小南山水厂院内 邮编：156500

**检 测 报 告**

样品名称： 水源水 样品编号： W20180003-003

委托单位： 抚远市供排水公司 收样日期： 2018. 03.13

检验类别： 委托 检测日期： 2018.03.13 — 2018.03.18

检测目的： 饮用 样品说明： 样品外观验收合格

采样地点： 抚远市供排水公司亮子水源地 样品数量： 2.5 L塑料桶一桶、250mL无菌瓶一瓶

检测项目： 生活饮用水42项

评价标准： 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

（以下空白）

检测机构（盖章）

2018年3月18日

备注：1、溴和味的检测结论：0等级代表“无”；1等级代表“微弱”；2等级代表“弱”；3等级代表“明显”；4等级代表“强”；5等级代表“很强”。

2、容器自带、无消毒方式。

制表：宋淑华 审核： 批准：

**抚远市科宇水质检验检测有限公司**

**Fuyuan koyu water quality inspection and Testing Limited company**

地址：抚远市抚远镇迎宾路335号检察院北侧小南山水厂院内 邮编：156500

**常 规 指 标**

**检测指标 单 位 限 值 检测方法 检测结果**

微 生 物 指 标

未检出

未检出

未检出

5

GB/T 5750.12-2006中的2.1

GB/T 5750.12-2006中的3.1

GB/T 5750.12-2006中的4.1

GB/T 5750.12-2006中的1.1

MPN/100mL

MPN/100mL

MPN/100mL

CFU/mL

总大肠菌群

耐热大肠菌群

大肠埃希氏菌

菌落总数

不得检出

不得检出

不得检出

100

毒 理 指 标

0.01

0.005

0.05

0.01

0.001

0.01

0.05

1.0

10

GB/T 5750.6-2006中的6.1

GB/T 5750.6-2006中的9.1

GB/T 5750.6-2006中的10.1

GB/T 5750.6-2006中的11.1

GB/T 5750.6-2006中的8.1

GB/T 5750.6-2006中的7.1

GB/T 5750.5-2006中的4.2

GB/T 5750.5-2006中的3.2

GB/T 5750.5-2006中的5.3

GB/T 5750.8-2006中的1.2

GB/T 5750.8-2006中的1.2

GB/T 5750.10-2006中的14.1

GB/T 5750.10-2006中的6.1

GB/T 5750.10-2006中的13.2

GB/T 5750.10-2006中的13.2

0.0007

<0.002

<0.004

<0.002

<0.00002

<0.0002

<0.001

0.08

0.25

<0.0010

<0.0001

/

/

/

/

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

砷

镉

铬（六价）

铅

汞

硒

氰 化 物

氟 化 物

硝酸盐（以N计）

三氯甲烷

四氯化碳

溴酸盐（使用臭氧时）

甲醛（使用臭氧时）

亚氯酸盐

（使用二氧化氯消毒时）

氯酸盐

（使用复合二氧化氯消毒时）

下水源限制时为20

0.06

0.002

0.01

0.9

0.7

0.7

检测机构（盖章）

**抚远市科宇水质检验检测有限公司**

**Fuyuan koyu water quality inspection and Testing Limited company**

地址：抚远市抚远镇迎宾路335号检察院北侧小南山水厂院内 邮编：156500

**常 规 指 标**

**检测指标 单 位 限 值 检测方法 检测结果**

感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标

GB/T 5750.4-2006中的1.1

GB/T 5750.4-2006中的2.1

GB/T 5750.4-2006中的3.1

GB/T 5750.4-2006中的4.1

GB/T 5750.4-2006中的5.1

GB/T 5750.6-2006中的1.3

GB/T 5750.6-2006中的2.1

GB/T 5750.6-2006中的3.1

GB/T 5750.6-2006中的4.2

GB/T 5750.6-2006中的5.1

GB/T 5750.5-2006中的2.2

GB/T 5750.5-2006中的5.3

GB/T 5750.4-2006中的8.1

GB/T 5750.4-2006中的7.1

GB/T 5750.7-2006中的1.1

GB/T 5750.5-2006中的9.1

GB/T 5750.4-2006中的10.2

7

0.51

0

无

6.8

<0.002

0.081

0.083

<0.002 <0.002

8.92

11.34

108

94

0.82

<0.0015

<0.022

15

1

水源与净水技术条件限制时为3

无异臭、异味

无

6.5-8.5

0.2

0.3

0.1

1.0

1.0

250

250

1000

450

3

0.002

0.7

/

NTU

/

/

/

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

色度（铂钴色度单位）

浑浊度（散射浑浊度单位）

臭 和 味

肉眼可见物

PH

铝

铁

锰

铜

锌

氯化物

硫酸盐

溶解性总固体

总硬度

（以CaCO3计）

耗氧量

（CODMn法以O2计）

挥发酚类（以苯酚计）

阴离子合成洗涤剂

---

检测机构（盖章）

**抚远市科宇水质检验检测有限公司**

**Fuyuan koyu water quality inspection and Testing Limited company**

地址：抚远市抚远镇迎宾路335号检察院北侧小南山水厂院内 邮编：156500

**常 规 指 标**

**检测指标 单 位 限 值 检测方法 检测结果**

消 毒 剂 常 规 指 标

≥0.3（出厂水中余量）

≥0.05（管网末梢水中余量）

≥0.5（出厂水中余量）

≥0.05（管网末梢水中余量）

—（出厂水中余量）

0.02：如加氯，总氯≥0.05

（管网末梢水中余量）

≥0.1（出厂水中余量）

≥0.02（管网末梢水中余量）

GB/T 5750.11-2006中的1.1

GB/T 5750.11-2006中的1.1

GB/T 5750.11-2006中的5.3

GB/T 5750.11-2006中的4.4

/

/

/

/

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

氯气及游离余氯制剂

（游离氯）

一氯胺（总氯）

臭氧（O3）

二氧化氯（CIO2）

**非 常 规 指 标**

**检测指标 单 位 限 值 检测方法 检测结果**

感官性状和一般化学指标

mg/L

mg/L

mg/L

0.5

0.02

200

GB/T 5750.5-2006中的9.1

GB/T 5750.5-2006中的6.1

GB/T 5750.6-2006中的22.4

0.1

<0.006

12.3

氨氮（以N计）

硫化物

钠

以下空白

检测机构（盖章）

**说 明**

1. 本检测报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
2. 本地区无放射源，总α放射性、总β放射性可不予检测（用/表示）。
3. 本地区采用紫外线消毒，消毒剂、消毒副产物可不予检测（用/表示）。
4. 本检测报告只对送检样品检验结果负责。
5. 检测报告一式两份，一份正本交由委托方，一份副本本站存档。